Vonatkozó műbizonylat száma: 2020/009

MÉRŐLAP

I. Vizsgált berendezés: Transzformátor védelmi szekrény TR1

Típus: WST33210
            	Mennyiség:1 db      	Munkaszám:2019/0075

Rendelő:	 ABB Kereskedelmi Kft
           	Rajzszám: HDMV-R308-3.2

A vizsgálat során figyelembe vett szabványok:

MSZ EN 61439  MSZ EN 60947

II. Elvégzett vizsgálatok:

- Szemrevételezés:

1.1. Beépített készülékek egyeztetése a tervvel:								megfelelt

1.2. Főáramkör ellenőrzése:												nem felelt meg

1.3. Feliratok, adattáblák, jelölések ellenőrzése:								nem felelt meg

1.4. Kúszóutak, légközök ellenőrzése:										megfelelt

1.5.	IP védettség ellenőrzése:												nem felelt meg

1.6.	Áramütés elleni védelem és védőáramkörök  ellenőrzése:				nem felelt meg

1.7. Külső vezetőkhöz való csatlakozás ellenőrzése:							nem felelt meg

1.8. A gyártmány megfelel a telepítés helyére vonatkozó követelményeknek:	nem felelt meg

1.9. A gyártmány hőmérsékleti osztálya:									megfelelt

2. Mechanikai vizsgálatok:

2.1. Vezeték kötéseinek, sínek kötéseinek ellenőrzése nyomatékkulccsal:		nem felelt meg

2.2. Hajtások, zárak, redőnyök működésének ellenőrzése:					nem felelt meg

3. Villamos szilárdság vizsgálata:

3.1. Főáramkörök 50 Hz-es vizsgálófeszültséggel történő próbája:

Vizsgálófeszültség: 1,89 kV 1 percig

Vizsgálat kapcsolása:		L1-L2,L3, F,

L2-L1,L3, F,

L3-L2,L1, F,

megfelelt

3.2. Működtető és segédáramkörök 50 Hz-es vizsgálófeszültséggel történő próbája:

Vizsgálófeszültség: 1,5 kV 1 percig								megfelelt

4. Villamos próbák:

4.1. Fő és működtető áramkörök bekötés helyességének ellenőrzése:

csengetéssel

4.2. Mérőváltók, műszerek, mérések, védelmek ellenőrzése:

5. Korrózióvédelem ellenőrzése:

- Festés színe.

- Vastagsága:

- Tapadása:														megfelelt

6. Érintésvédelem ellenőrzése:

Védővezetők keresztmetszete és csatlakozása:						megfelelt

- Megjegyzés:

8. A méréseknél használt műszerek felsorolása:

METRA HIT Digitális műszer gysz: 748818:

A vizsgálóeszközöket minden mérés megkezdése előtt és befejezése után működőképesség szempontjából ellenőriztük.

Minősítés: Ezen vizsgálat alkalmával hiányosságok nem voltak .

A vizsgált berendezés üzemelésre Megfelelt

Kelt: 2020.02.10

A vizsgálatot végezte:

--------------------------------

Vincze József