Vonatkozó műbizonylat száma: 2022/087

MÉRŐLAP

I. Vizsgált berendezés: 1250kVA Transzformátor állomás 1NRG122006C1250

Típus: KL-1250-BHTR      	Mennyiség:1 db      	Munkaszám:2022/0058

Rendelő:	 Energir Magyarország Kft     	Rajzszám: GBÜ-2000

A vizsgálat során figyelembe vett szabványok:

MSZ EN 61439  MSZ EN 62271-202

II. Elvégzett vizsgálatok:

- Szemrevételezés:

1.1. Beépített készülékek egyeztetése a tervvel:								megfelelt

1.2. Főáramkör ellenőrzése:												megfelelt

1.3. Feliratok, adattáblák, jelölések ellenőrzése:								megfelelt

1.4. Kúszóutak, légközök ellenőrzése:										megfelelt

1.5.	IP védettség ellenőrzése:												megfelelt

1.6.	Áramütés elleni védelem és védőáramkörök  ellenőrzése:				megfelelt

1.7. Külső vezetőkhöz való csatlakozás ellenőrzése:							megfelelt

1.8. A gyártmány megfelel a telepítés helyére vonatkozó követelményeknek:	megfelelt

1.9. A gyártmány hőmérsékleti osztálya:									megfelelt

2. Mechanikai vizsgálatok:

2.1. Vezeték kötéseinek, sínek kötéseinek ellenőrzése nyomatékkulccsal:		megfelelt

2.2. Hajtások, zárak, redőnyök működésének ellenőrzése:					megfelelt

3. Villamos szilárdság vizsgálata:

3.1. 22kV  Főáramkörök 50 Hz-es vizsgálófeszültséggel történő próbája:

Vizsgálófeszültség: undefined kV 1 percig

Vizsgálat kapcsolása:		L1-L2,L3, F,

L2-L1,L3, F,

L3-L2,L1, F,

nem felelt meg

3.2. Főáramkörök 50 Hz-es vizsgálófeszültséggel történő próbája:

Vizsgálófeszültség: 1,89 kV 1 percig

Vizsgálat kapcsolása:		L1-L2,L3, F,

L2-L1,L3, F,

L3-L2,L1, F,

megfelelt

3.3. Működtető és segédáramkörök 50 Hz-es vizsgálófeszültséggel történő próbája:

Vizsgálófeszültség: 1,5 kV 1 percig								megfelelt

4. Villamos próbák:

4.1. Fő és működtető áramkörök bekötés helyességének ellenőrzése:

villamos működtetéssel

4.2. Mérőváltók, műszerek, mérések, védelmek ellenőrzése:

szekunder oldali nyomatással

5. Korrózióvédelem ellenőrzése:

- Festés színe.

- Vastagsága:

- Tapadása:														megfelelt

6. Érintésvédelem ellenőrzése:

Védővezetők keresztmetszete és csatlakozása:						megfelelt

- Megjegyzés:

Az önműködő villamos védelmi eszközök beállítását a berendezés beüzemelésekor kell elvégezni. Az egyéb berendezésekre ezen dokumentum helyett a saját gyártóműi vizsgálatok érvényesek.

A transzformátor állomás telepítése után az MSZ EN 60364-6:2017 szabványszerinti első felülvizsgálatot elkell végezni.

8. A méréseknél használt műszerek felsorolása:

METRA HIT Digitális műszer gysz: 748818:

SMA 2101 Lakatfogó gysz: 150302385

A vizsgálóeszközöket minden mérés megkezdése előtt és befejezése után működőképesség szempontjából ellenőriztük.

Minősítés: Ezen vizsgálat alkalmával hiányosságok nem voltak.

A vizsgált berendezés üzemelésre Megfelelt

Kelt: 2022.10.06

A vizsgálatot végezte:

--------------------------------

Vincze József