KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

{tipus} típusú transzformátor állomás

Általános leírás:

{tipus} típusú transzformátor állomás nagy, és  kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezés. Ezért a villamos berendezésre vonatkozó összes jogszabályt és szabványt alkalmazni kell. A transzformátor állomás kezelő szervei lehetővé teszik a rajtuk keresztül táplált villamos áramköreinek villamos leválasztását és ellátják azoknak túl-áramokkal szembeni (zárlat és túlterhelés) védelmét.

A transzformátor állomás 0,4kV-os oldala kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezés villamos gyártmánynak minősül, ezért villamos gyártmányok a 23/2016. (07.07.) NGM a meghatározott feszültség határon belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről hatálya alá tartozik.

A telepítést csak villamosan szakképzett személy végezheti. A nagy, és kisfeszültségű berendezésen bármilyen változtatást végezni csak a vonatkozó műszaki jogszabályok és szakmai követelmények betartásával szakképzett személynek lehet. A transzformátor tipizált szerelésének megváltoztatása okán felmerülő minőségi kifogások, esetleges károk keletkezésért a gyártó felelősséget nem vállal.

Kezelési/használati utasítás:

Általános előírások

A {tipus} típusú állomásokba üzemszerűen belépni tilos! Jellegét tekintve az {tipus} állomások külső kezelőterűek. Kezelésre nem alkalmas részeibe benyúlni, bemenni csak az állomás feszültségmentesítése után szabad. Az ajtók alapesetben hárompontos zárszerkezettel vannak felszerelve, és felszerelhetőek félcilinder zárbetéttel. Az ajtók kinyitás után kitámaszthatóak az ajtók tetején található kitámasztókkal. Az ajtók bezárása előtt a kitámasztókat ki kell akasztani végállásukból. Az állomás kezelése, karbantartása után az állomás ajtóit be kell zárni, az ajtók zárt állapotát távozás előtt ellenőrizni kell.

A {tipus} típusú állomásban külön térrészben található a középfeszültségű- és a kisfeszültségű kapcsolóberendezés. Mindkét térrészhez külön-külön egy-egy kétszárnyas ajtó kinyitásával lehet hozzáférni. A középfeszültségű térrészt fal választja el a transzformátor- és a kisfeszültségű tértől. Az állomás transzformátorterének  külön ajtaja van, a transzformátor fokozatkapcsolójához innen lehet hozzáférni. A transzformátorállomás középfeszültségű terébe kétmezős SafeRing  típusú kapcsolóberendezés kerül elhelyezésre.

A középfeszültségű berendezés be- és kikapcsolása

A kapcsolóberendezés  vonali mezőibe épített szakaszolókapcsolók billenőrugós hajtásúak. Működtetésük a kapcsolóberendezés tartozékát képző kétkezes kapcsolókarral történik. A középfeszültségű kapcsoló előlapján egyértelműen jelölve van a forgatás iránya. A nem kívánt kapcsolás kizárt, mert a tiltott művelethez a kapcsolókar behelyezése is meg van akadályozva a hajtáscsonk mechanikus eltakarásával. A kapcsolási állapotot a szakaszolókapcsoló mechanizmusával összekötött, az előlapi kapcsolási sémába illesztett állásjelzők mutatják. A kapcsolókulisszák előtt zárófedelek találhatók, amelyekkel a három kapcsolási helyzet: BE-KI-Földelt állapot bármelyike lakattal rögzíthető.

A transzformátorleágazásba épített szakaszolókapcsoló rugóerőtárolós hajtású, amely alapesetben kézi működtetésű, de a transzformátor hőfokvédelmi kioldása esetén működő munkaáramú kioldó, vagy a biztosítók kiolvadását mechanikusan jelző űtőszegekre illesztett mechanizmus is ki tudja oldani. Ebből következik, hogy a biztosítóbetét egysarkú kiolvadása is háromsarkú kikapcsolást okoz.

Feszültségkémlelés

A kapcsolóberendezés középfeszültségű kábelcsatlakozását megvalósító átvezető szigetelőkbe kapacitív feszültségosztók vannak beépítve. A feszültség megléte a kapcsolóberendezés adott mezőjének előlapján elhelyezett feszültségjelző készüléken látható.

A kábeltér fedél levétele

A kapcsolóberendezés vonali és transzformátorleágazásának kábeltér fedele, valamint a transzformátorleágazás biztosítóterének fedele az adott leágazásban elhelyezett szakaszolókapcsoló földelt állapotához reteszelt. A fedelek csak a szakaszolókapcsoló földelt állapotában vehetők le, ezért a burkolat megbontása előtt mindig meg kell győződni arról, hogy a szakaszolókapcsoló földelt állapotban van-e.

A biztosítóbetétek behelyezése, cseréje

A biztosítótér kezeléséhez a leágazási szakaszolókapcsoló kikapcsolása után a földelőkapcsoló bekapcsolása szükséges. Az előlap alsó részén, a biztosítóbetét szimbólum alatt található piros kijelző jelzi a biztosítóbetét kiolvadását. A biztosítós szakaszolókapcsolós mezők biztosítóbetétek nélkül kerülnek leszállításra. A biztosítók cseréjét mindig háromfázisúan kell elvégezni, és ügyelni kell arra, hogy a kiütőszeg a kívánt pozícióba kerüljön.

Kábelcsatlakoztatás

A SafeRing / SafePlus kapcsolóberendezéseket külső kónuszos átvezetőkkel szerelik,

amelyek megfelelnek a DIN 47636T1 és T2/EDF HN 525-61 szabványok kábelcsatlakozókra vonatkozó előírásainak. Az esetleges fáziscsere egyfázisú kábelek esetén teljesen problémamentes. Háromfázisú kábelek esetén a szűk kábelteret figyelembe véve a beszabást és a behelyezést különös gondossággal úgy kell elvégezni hogy a végelzáróknál a kábel egyenes maradjon.

Az SF6 gáz kezelése

A kapcsolóberendezés teljesen zárt, ami azt jelenti, hogy az SF6 gáz a tömör burkolatban van. Az SF6 gáz kezelése nem igényel külön utasításokat, előírásokat. A berendezés mindig nyomásjelző manométerrel kerül szállításra. Működtetés előtt a manométeren a gáznyomást mindig ellenőrizni kell. Amennyiben a mutató a zöld mezőben van, a nyomás megfelelő, ha a mutató a piros mezőben van, a nyomás túl alacsony, a működtetés tilos . Ebben az esetben a berendezést körbekapcsolásos feszültségmentesítés után gázzal fel kell tölteni. Íves zárlat esetén az ívtermékek (az SF6 gáz bomlástermékei, szigetelőanyag égéstermékek) előbb a kábeltérbe, majd az ívterelőn keresztül a transzformátortérbe, onnan pedig a szabadba kerülnek, és rövid időn belül eloszlanak. Az SF6 gáz a légkörben is jelenlévő, nagy molekulájú semleges gáz. Bomlástermékei, illetve a szigetelő- anyag-égéstermékek és a fémgőzök nagy koncentrációban mérgező hatásúak. A transzformátorállomásban maradó kis mennyiségű SF6 gáz eltávolítása az alábbiak szerint történjen:

1. Az íves zárlatot okozó üzemzavar után a tápláló oldalon feszültségmentesített állomást csak a kellemetlen szagú füst eloszlása után szabad megközelíteni, illetve a környezetében tartózkodni.

2. Az állomás ajtóinak kinyitása után a mélyen fekvő részeket (transzformátor olajteknő, kábelterek) porszívóval ki kell porszívózni, utána a porzsákot meg kell semmisíteni.

3. Az esetlegesen keletkező fehér port mészhidrát vagy nátrium-karbonát oldattal lehet semlegesíteni.

4. A burkolatot szódabikarbóna oldattal kell lemosni.

A kisfeszültségű kapcsolóberendezés üzemeltetése

A berendezést csak szakképzett és kioktatott személyek kezelhetik, ennek biztosítása és ellenőrzése az üzemeltető feladata. A berendezés kezelését üzemviteli utasítással kell szabályozni, amelynek elkészítése az üzemeltető feladata. A berendezés üzemeltetéséhez szükséges biztonsági felszereléseket az üzemeltető személyzet viszi magával. Megrendelői igény esetén a földelő-rövidrezáró az állomás részét képezi. A karbantartásnál az üzemviteli utasításban feltüntetett szabványok előírásai érvényesek, és figyelembe kell venni a balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabályok előírásait. A munkához használt szerek, lemosó folyadékok tűzveszélyesek, balesetveszélyesek, egészségkárosítóak lehetnek, így használatuk csak a rendeltetésnek megfelelő módon történhet, fokozott figyelem mellett. A kisfeszültségű berendezés tűzvédelmi szempontból külön intézkedéseket nem igényel.

A kisfeszültségű berendezés működtetése

Az erőátviteli leágazások alkalmasak üzemi és kis túlterhelési áramok vezetésére, be- és kikapcsolására. A készülék kikapcsolásakor a biztosító aljzat fedelét erőteljes mozdulattal kell kihúzni, bekapcsolásakor visszatolni. Egy leágazás kikapcsolásakor a kapcsolófedelet biztosító betét nélkül kell visszatolni. A biztosító aljzat ezen állapota megakadályozza a feszültség alatti pontok megérintését, és az átlátszó fedeleken keresztül ellenőrizhető a leválasztott állapot. Nagyobb túlterhelési áramok, zárlati áramok esetén a biztosító a rá jellemző paraméterek alapján kiolvad.

Karbantartás

A műszaki állapot ellenőrzése

A berendezésen legalább évente egyszer szemrevételezéssel ellenőrizni kell az alábbiakat:

- a kisfeszültségű elosztó berendezés állapotát,

- a kapcsolókészülékek számát, épségét,

- elegendő hely áll-e rendelkezésre a munkavégzéshez,

- a beépített műszerek által kijelzett értékeket,

- a beépített olvadóbiztosító-betétek állapotát.

Karbantartási utasítás

A létesítmény felelős vezetőjének/megbízott képviselőjének feladata biztosítani hogy az adott létesítményre és a benne telepített és üzemeltetett villamos berendezésekre vonatkozó jogszabályokban előírt és szabványokban megkövetelt rendszeres ellenőrzés megtörténjen.

Ebben az ingatlantulajdonosnak jogszabályban előírt módon együtt kell működnie vele.

A villamos berendezések érintésvédelmi és üzemviteli rendszeres ellenőrzésének kötelezettségeit többek között a következő szabványok figyelembe vételével kell elvégezni.

MSZ HD 60364-6, MSZ 1585,

Ezenkívül figyelembe kell venni a jogszabályban meghatározott villamos berendezésekre

vonatkozó előírásokat is, amennyiben a létesítmény, ahol ezen berendezések telepítve vannak,

érintve van. Ezek többek között a következők lehetnek (a jogszabályok változhatnak):

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi

Szabályzatáról

10/2016. (IV. 05.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

{tipus} Transzformátor állomás

A berendezés karbantartásához csak az eredetivel azonos típusú anyagok használhatók fel, mivel más típus tulajdonságai, funkciója, fizikai paraméterei eltérhetnek. A transzformátorállomás karbantartási munkálatait az üzemeltető személyzete vagy az általa megbízott személyek végezzék. Karbantartás előtt az állomást a középfeszültségű transzformátor leágazó cellájának kikapcsolásával feszültség mentesíteni kell. A kisfeszültségű vonalon történő karbantartás céljából az erőátviteli leágazást az alábbiak szerint kell földelni:

- A kapcsolófedelek lenyitása után a biztosító betéteket ki kell emelni.

- A földelőberendezés szorítópofás érintkezőjét a berendezés PEN sínjéhez kell csatlakoztatni.

- A földelő három darab fedeles csatlakozó elemét a készülék L1, L2 és L3 fázisába be kell helyezni.

A karbantartás során elvégezendő munkálatok

Kisfeszültségű berendezés:

1. portalanítás, és a kisfeszültségű tér kitisztítása

2. a szellőzőnyílások és a középfeszültségű tér kitisztítása

3. csatlakozások, sínezés ellenőrzése

4. a beépített készülékek rögzítő és az állomások mozgó (ajtó, szellőzőnyílás, zár) elemeinek ellenőrzése

5. biztosítóbetétek ellenőrzése

6. feliratok meglétének ellenőrzése

7. földelések ellenőrzése

8. szigetelők ellenőrzése, tisztítása

9. segéd és működtető áramkörök ellenőrzése (belső világítás, dugaszolóaljzat, hő védelmi áramkör)

10. amennyiben megszakító található az állomásban, akkor megszakító működésének és védelmének ellenőrzése

11.áramkötések ellenőrzése 10 évenként

Középfeszültségű berendezés:

1. a középfeszültségű kapcsolóberendezés gáznyomásának ellenőrzése

2. a középfeszültségű berendezés portalanítása, kapcsolótér tisztítása

3. működési próbák elvégzése (nyit, zár, földel)

4.reteszelések ellenőrzése

5.amennyiben megszakító van beépítve, akkor a megszakító működésének és védelmének ellenőrzése

Transzformátor és transzformátor tér:

- a transzformátor és transzformátor tér portalanítása és takarítása

- közép és kisfeszültségű kábelek állapotának ellenőrzése

- közép és kisfeszültségű csatlakozások ellenőrzése

- hőfokvédelem ( illetve egyéb védelmek pl. gázvédelem) és annak áramköreinek ellenőrzése

- transzformátor olajszintjének ellenőrzése

- transzformátor földeléseinek ellenőrzése

- transzformátor szigetelés vizsgálata (üzemeltető döntése alapján)

- olajminta vételezése (üzemeltető döntése alapján)

A karbantartáshoz szükséges anyagok

1. földelő-rövidrezáró készülékek

2. oldószerek, zsírtalanító folyadékok, denaturált szesz, ruhadarab, rongy

3. porszívó

4. nyomatékkulcsok, csavarhúzók, villáskulcsok

5.kétkezes kapcsolókar

6. áram és feszültségmérő (multiméter)

7. szigetelésvizsgáló (megger)

8. ampulla az olajminta tárolásá- hoz

A kezelési és karbantartási előírások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a gyártó nem felel.

Debrecen, {datum}.

{author}

technológiai szerelés végellenőr